## CABTYPE
CABTYPE | MANUFACTR | REGION | DESCRIPT | VOLTLEVEL | SECTION | DETAILS | OUTER_DIAM | GLANDSIZE | RATED_CURR | RESISTANCE | CAPACITANC | UNIT_MASS | UNIT_COST
LSZH-TS 2P-22 AWG | Belden | 973107Z | 2Pr. 22 AWG OS | 300V | 22 AWG | LSZH-TS | 15.2mm | M20
BFOU19-1.5/10 | Draka Norsk | BFOU | 19x1.5/10 mm2 | 600V | 1.5mm² | BFOU | 24.5mm | M25 |  | 12.2 | 115 | 210
BFOU2-1.5/4 | Draka Norsk | BFOU | 2x1.5/4 mm2 | 600V | 1.5mm² | BFOU | 13.0mm | M20S |  | 12.2 | 115 | 280
BFOU37-1.5/16 | Draka Norsk | BFOU | 37x1.5/16 mm2 | 600V | 1.5mm² | BFOU | 32.5mm | M40 |  | 12.2 | 115 | 1840
BFOU3-1.5/4 | Draka Norsk | BFOU | 3x1.5/4 mm2 | 600V | 1.5mm² | BFOU | 13.5mm | M20S |  | 12.2 | 115 | 310
BFOU2-10/10 | Draka Norsk | BFOU | 2x10/10 mm2 | 600V | 10mm² | BFOU | 18.5mm | M25S |  | 1.84 | 88 | 680
BFOU3-10/10 | Draka Norsk | BFOU | 3x10/10 mm2 | 600V | 10mm² | BFOU | 19.5mm | M25S |  | 1.84 | 88 | 780
BFOU2-2.5/4 | Draka Norsk | BFOU | 2x2.5/4 mm2 | 600V | 2.5mm² | BFOU | 13.5mm | M20S |  | 7.56 | 107 | 320
BFOU3-2.5/6 | Draka Norsk | BFOU | 3x2.5/6 mm2 | 600V | 2.5mm² | BFOU | 15.0mm | M20 |  | 7.56 | 107 | 400
BFOU4-2.5/6 | Draka Norsk | BFOU | 4x2.5/6 mm2 | 600V | 2.5mm² | BFOU | 16.0mm | M20 |  | 7.56 | 107 | 470
BFOU2-4/6 | Draka Norsk | BFOU | 2x4/6 mm2 | 600V | 4mm² | BFOU | 15.5mm | M20 |  | 4.7 | 100 | 420
BFOU3-4/6 | Draka Norsk | BFOU | 3x4/6 mm2 | 600V | 4mm² | BFOU | 16.0mm | M20 |  | 4.7 | 100 | 500
BFOU2-6/6 | Draka Norsk | BFOU | 2x6/6 mm2 | 600V | 6mm² | BFOU | 16.5mm | M20 |  | 3.11 | 94 | 510
BFOU3-6/6 | Draka Norsk | BFOU | 3x6/6 mm2 | 600V | 6mm² | BFOU | 17.5mm | M20 |  | 3.11 | 94 | 590
BFOU(c)12P-0.75 | Draka Norsk | BFOU(c) | 12Pr. 0.75mm2 OS | 250V | 0.75mm² | BFOU | 22.5mm | M25 |  |  |  | 1040
BFOU(c)16P-0.75 | Draka Norsk | BFOU(c) | 16Pr. 0.75mm2 OS | 250V | 0.75mm² | BFOU | 25.0mm | M32 |  |  |  | 1210
BFOU(c)24P-0.75 | Draka Norsk | BFOU(c) | 24Pr. 0.75mm2 OS | 250V | 0.75mm² | BFOU | 30.0mm | M32 |  |  |  | 1730
BFOU(c)2P-0.75 | Draka Norsk | BFOU(c) | 2Pr. 0.75mm2 OS | 250V | 0.75mm² | BFOU | 15.0mm | M20 |  |  |  | 350
BFOU(c)4P-0.75 | Draka Norsk | BFOU(c) | 4Pr. 0.75mm2 OS | 250V | 0.75mm² | BFOU | 16.0mm | M20 |  |  |  | 460
BFOU(c)8P-0.75 | Draka Norsk | BFOU(c) | 8Pr. 0.75mm2 OS | 250V | 0.75mm² | BFOU | 20.0mm | M25 |  |  |  | 780
BFOU(c)10P-1.5 (CMCW) | Changzhou Marine Cable | BFOU(c) | 10Pr. 1.5mm2 OS | 250V | 1.5mm² | BFOU | 35.0mm | M40 |  |  |  | 1125
BFOU(i)10T-1.5 (FS,SWA) | By Company | BFOU(i) | 10Tr. 1.5mm2 IS | 250V | 1.5mm² | BFOU | 39.8mm | M50S |  |  |  | 1455
BFOU(c)10T-1.5 (CMCW) | Changzhou Marine Cable | BFOU(c) | 10Tr. 1.5mm2 OS | 250V | 1.5mm² | BFOU | 39.0mm | M50S |  |  |  | 1455
BFOU(c)12P-1.5 | Draka Norsk | BFOU(c) | 12Pr. 1.5mm2 OS | 250V | 1.5mm² | BFOU | 27.0mm | M32 |  |  |  | 1390
BFOU(c)16P-1.5 | Draka Norsk | BFOU(c) | 16Pr. 1.5mm2 OS | 250V | 1.5mm² | BFOU | 30.0mm | M32 |  |  |  | 1670
BFOU(c)16T-1.5 (CMCW) | Changzhou Marine Cable | BFOU(c) | 16Tr. 1.5mm2 OS | 250V | 1.5mm² | BFOU | 45.5mm | M50 |  |  |  | 2170
BFOU(c)24P-1.5 | Draka Norsk | BFOU(c) | 24Pr. 1.5mm2 OS | 250V | 1.5mm² | BFOU | 36.5mm | M40 |  |  |  | 2440
BFOU(c)2P-1.5 | Draka Norsk | BFOU(c) | 2Pr. 1.5mm2 OS | 250V | 1.5mm² | BFOU | 17.5mm | M20 |  |  |  | 450
BFOU(c)4P-1.5 | Draka Norsk | BFOU(c) | 4Pr. 1.5mm2 OS | 250V | 1.5mm² | BFOU | 18.5mm | M25S |  |  |  | 610
BFOU(c)5P-1.5 (CMCW) | Changzhou Marine Cable | BFOU(c) | 5Pr. 1.5mm2 OS | 250V | 1.5mm² | BFOU | 25.5mm | M32 |  |  |  | 675
BFOU(c)8P-1.5 | Draka Norsk | BFOU(c) | 8Pr. 1.5mm2 OS | 250V | 1.5mm² | BFOU | 24.0mm | M25 |  |  |  | 1030
BFOU(i)12P-0.75 | Draka Norsk | BFOU(i) | 12Pr. 0.75mm2 IS | 250V | 0.75mm² | BFOU | 24.0mm | M25 |  |  |  | 1490
BFOU(i)16P-0.75 | Draka Norsk | BFOU(i) | 16Pr. 0.75mm2 IS | 250V | 0.75mm² | BFOU | 27.0mm | M32 |  |  |  | 1330
BFOU(i)1P-0.75 | Draka Norsk | BFOU(i) | 1Pr. 0.75mm2 IS | 250V | 0.75mm² | BFOU | 11.0mm | M20S |  |  |  | 220
BFOU(i)1T-0.75 | Draka Norsk | BFOU(i) | 1Tr. 0.75mm2 IS | 250V | 0.75mm² | BFOU | 11.5mm | M20S |  |  |  | 240
BFOU(i)24P-0.75 | Draka Norsk | BFOU(i) | 24Pr. 0.75mm2 IS | 250V | 0.75mm² | BFOU | 33.0mm | M40 |  |  |  | 2210
BFOU(i)2P-0.75 | Draka Norsk | BFOU(i) | 2Pr. 0.75mm2 IS | 250V | 0.75mm² | BFOU | 15.0mm | M20 |  |  |  | 390
BFOU(i)2T-0.75 | Draka Norsk | BFOU(i) | 2Tr. 0.75mm2 IS | 250V | 0.75mm² | BFOU | 16.5mm | M20 |  |  |  | 440
BFOU(i)4P-0.75 | Draka Norsk | BFOU(i) | 4Pr. 0.75mm2 IS | 250V | 0.75mm² | BFOU | 16.0mm | M20 |  |  |  | 510
BFOU(i)8P-0.75 | Draka Norsk | BFOU(i) | 8Pr. 0.75mm2 IS | 250V | 0.75mm² | BFOU | 21.0mm | M25 |  |  |  | 890
BFOU(i)10P-1.5 (CMCW) | Changzhou Marine Cable | BFOU(i) | 10Pr. 1.5mm2 IS | 250V | 1.5mm² | BFOU | 37.5mm | M40 |  |  |  | 1240
BFOU(i)10T-1.5 (CMCW) | Changzhou Marine Cable | BFOU(i) | 10Tr. 1.5mm2 IS | 250V | 1.5mm² | BFOU | 42.0mm | M50S |  |  |  | 1620
BFOU(i)12P-1.5 | Draka Norsk | BFOU(i) | 12Pr. 1.5mm2 IS | 250V | 1.5mm² | BFOU | 29.0mm | M32 |  |  |  | 1670
BFOU(i)12T-1.5 | Draka Norsk | BFOU(i) | 12Tr. 1.5mm2 IS | 250V | 1.5mm² | BFOU | 31.5mm | M40 |  |  |  | 2150
BFOU(i)16P-1.5 | Draka Norsk | BFOU(i) | 16Pr. 1.5mm2 IS | 250V | 1.5mm² | BFOU | 30.0mm | M32 |  |  |  | 1860
BFOU(i)16T-1.5 (CMCW) | Changzhou Marine Cable | BFOU(i) | 16Tr. 1.5mm2 IS | 250V | 1.5mm² | BFOU | 48.5mm | M50 |  |  |  | 2370
BFOU(i)1P-1.5 (CMCW) | Changzhou Marine Cable | BFOU(i) | 1Pr. 1.5mm2 IS | 250V | 1.5mm² | BFOU | 15.0mm | M20S |  |  |  | 245
BFOU(i)1P-1.5 | Draka Norsk | BFOU(i) | 1Pr. 1.5mm2 IS | 250V | 1.5mm² | BFOU | 12.5mm | M20S |  |  |  | 262
BFOU(i)1T-1.5 (FS,SWA) | By Company | BFOU(i) | 1Tr. 1.5mm2 IS | 250V | 1.5mm² | BFOU | 12.5mm | M20S |  |  |  | 280
BFOU(i)1T-1.5 (CMCW) | Changzhou Marine Cable | BFOU(i) | 1Tr. 1.5mm2 IS | 250V | 1.5mm² | BFOU | 15.5mm | M20 |  |  |  | 280
BFOU(i)1T-1.5 | Draka Norsk | BFOU(i) | 1Tr. 1.5mm2 IS | 250V | 1.5mm² | BFOU | 13.0mm | M20S |  |  |  | 300
BFOU(i)24P-1.5 | Draka Norsk | BFOU(i) | 24Pr. 1.5mm2 IS | 250V | 1.5mm² | BFOU | 40.0mm | M50S |  |  |  | 3020
BFOU(i)2P-1.5 | Draka Norsk | BFOU(i) | 2Pr. 1.5mm2 IS | 250V | 1.5mm² | BFOU | 17.5mm | M20 |  |  |  | 510
BFOU(i)2T-1.5 | Draka Norsk | BFOU(i) | 2Tr. 1.5mm2 IS | 250V | 1.5mm² | BFOU | 19.0mm | M25S |  |  |  | 570
BFOU(i)4P-1.5 | Draka Norsk | BFOU(i) | 4Pr. 1.5mm2 IS | 250V | 1.5mm² | BFOU | 19.0mm | M25S |  |  |  | 690
BFOU(i)5P-1.5 (CMCW) | Changzhou Marine Cable | BFOU(i) | 5Pr. 1.5mm2 IS | 250V | 1.5mm² | BFOU | 27.5mm | M32 |  |  |  | 735
BFOU(i)8P-1.5 | Draka Norsk | BFOU(i) | 8Pr. 1.5mm2 IS | 250V | 1.5mm² | BFOU | 25.0mm | M32 |  |  |  | 1230
BFOU(i)1P-2.5 | Draka Norsk | BFOU(i) | 1Pr. 2.5mm2 IS | 250V | 2.5mm² | BFOU | 12.5mm | M20S |  |  |  | 330
HT EG BE BG 19P-1.5 | Omerin | ENERSYL® (200°C) | 19Pr. 1.5mm2 OS | 300V | 1.5mm² | Silicone Rubber | 33.6mm | M40
ECSBECSP 1-70 | Omerin | ENERSYL® (200°C) | 1x70 mm2 | 600V | 70mm² | Silicone Rubber | 19.7mm | M25 |  |  |  | 997
HOFR SWA 4-9/125 | By Company | HOFR SWA | 4x9/125 µm | F.O. | 9/125µm | HOFR | 11.8mm | M20S
HOFR SWA 6-9/125 | By Company | HOFR SWA | 6x9/125 µm | F.O. | 9/125µm | HOFR | 14.6mm | M20
Profibus PA - 1P-18AWG | Teldor | LSZH-SHF2 | 1Pr. 18 AWG OS | 300V | 18 AWG | XL-HFR | 13.0mm | M20S |  |  |  | 300
UX 1-35 | Changzhou Marine Cable | LSZH-SHF2 | 1x35 mm2 | 600V | 35mm² | UX | 10.5mm | M20 |  |  |  | 340
Cat 5e PE/TPE - 2P-22AWG | Lapp - Etherline | PE/TPE | 2Pr. 22 AWG OS | 300V | 22 AWG | PE/TPE | 6.2mm | M20S/16 |  |  |  | 59
QFCB-G24-9/125 | Armada Marine Cable | QFCB-F103 | 24x9/125 µm | F.O. | 9/125µm | QFCI | 17.5mm | M25S
QFCI-G12-9/125 (COMP) | By Company | QFCI | 12x9/125 µm | F.O. | 9/125µm | QFCI | 13.5mm | M20S
QFCI-G12-9/125 | Draka Norsk | QFCI-F101 | 12x9/125 µm | F.O. | 9/125µm | QFCI | 13.5mm | M20S |  | - | - | 230
QFCI-G24-9/125 | Draka Norsk | QFCI-F101 | 24x9/125 µm | F.O. | 9/125µm | QFCI | 13.5mm | M20S |  | - | - | 230
QFCI-G48-9/125 | Draka Norsk | QFCI-F101 | 48x9/125 µm | F.O. | 9/125µm | QFCI | 13.5mm | M20S |  | - | - | 230
QFCI-G4-9/125 | Draka Norsk | QFCI-F101 | 4x9/125 µm | F.O. | 9/125µm | QFCI | 13.5mm | M20S |  | - | - | 230
QFCI-G8-9/125 | Draka Norsk | QFCI-F101 | 8x9/125 µm | F.O. | 9/125µm | QFCI | 13.5mm | M20S |  | - | - | 230
QFCI-I/O-12-9/125 | NEK SEALINE | QFCI-I/O/RM-JM | 12x9/125 µm | F.O. | 9/125µm | QFCI | 13.5mm | M20 |  |  |  | 260
QFCI-I/O-24-9/125 | NEK SEALINE | QFCI-I/O/RM-JM | 24x9/125 µm | F.O. | 9/125µm | QFCI | 13.5mm | M20 |  |  |  | 260
QFCI-I/O-4-9/125 | NEK Sealine | QFCI-I/O/RM-JM | 4x9/125 µm | F.O. | 9/125µm | QFCI | 13.5mm | M20 |  |  |  | 260
QFCI-I/O-G4-62.5/125 | Draka Norsk | QFCI-I/O/RM-JM | 4x62.5/125 µm | F.O. | 62.5/125µm | QFCI | 13.5mm | M20S |  |  |  | 260
RFOU12-1.5/10 | Draka Norsk | RFOU | 12x1.5/10 mm2 | 600V | 1.5mm² | RFOU | 20.0mm | M25 |  | 12.2 | 110 | 680
RFOU19-1.5/10 | Draka Norsk | RFOU | 19x1.5/10 mm2 | 600V | 1.5mm² | RFOU | 23.0mm | M25 |  | 12.2 | 110 | 945
RFOU27-1.5/16 | Draka Norsk | RFOU | 27x1.5/16 mm2 | 600V | 1.5mm² | RFOU | 27.0mm | M32 |  | 12.2 | 110 | 1260
RFOU2-1.5/4 | Draka Norsk | RFOU | 2x1.5/4 mm2 | 600V | 1.5mm² | RFOU | 12.5mm | M20S |  | 12.2 | 110 | 255
RFOU37-1.5/16 | Draka Norsk | RFOU | 37x1.5/16 mm2 | 600V | 1.5mm² | RFOU | 30.0mm | M32 |  | 12.2 | 110 | 1605
RFOU3-1.5/4 | Draka Norsk | RFOU | 3x1.5/4 mm2 | 600V | 1.5mm² | RFOU | 13.0mm | M20S |  | 12.2 | 110 | 285
RFOU4-1.5/6 | Draka Norsk | RFOU | 4x1.5/6 mm2 | 600V | 1.5mm² | RFOU | 14.5mm | M20 |  | 12.2 | 110 | 360
RFOU5-1.5/6 | Draka Norsk | RFOU | 5x1.5/6 mm2 | 600V | 1.5mm² | RFOU | 15.0mm | M20 |  | 12.2 | 110 | 425
RFOU7-1.5/6 | Draka Norsk | RFOU | 7x1.5/6 mm2 | 600V | 1.5mm² | RFOU | 16.0mm | M20 |  | 12.2 | 110 | 475
RFOU2-10/10 | Draka Norsk | RFOU | 2x10/10 mm2 | 600V | 10mm² | RFOU | 18.0mm | M20 |  | 1.84 | 84 | 650
RFOU3-10/10 | Draka Norsk | RFOU | 3x10/10 mm2 | 600V | 10mm² | RFOU | 19.0mm | M25S |  | 1.84 | 84 | 770
RFOU4-10/10 | Draka Norsk | RFOU | 4x10/10 mm2 | 600V | 10mm² | RFOU | 20.5mm | M25 |  | 1.84 | 84 | 915
RFOU3-120/60 | Draka Norsk | RFOU | 3x120/60 mm2 | 600V | 120mm² | RFOU | 46.0mm | M50 |  | 0.154 | 72 | 5615
RFOU3G-150 | Draka Norsk | RFOU | 3Gx150 mm2 | 600V | 150mm² | RFOU | 50.0mm | M63S |  | 0.100 | 72 | 6445
RFOU4G-150 | Draka Norsk | RFOU | 4Gx150 mm2 | 600V | 150mm² | RFOU | 55.5mm | M63S |  | 0.100 | 72 | 8190
RFOU2-16/16 | Draka Norsk | RFOU | 2x16/16 mm2 | 600V | 16mm² | RFOU | 20.5mm | M25 |  | 1.16 | 80 | 895
RFOU3-16/16 | Draka Norsk | RFOU | 3x16/16 mm2 | 600V | 16mm² | RFOU | 21.5mm | M25 |  | 1.16 | 80 | 1055
RFOU4-16/16 | Draka Norsk | RFOU | 4x16/16 mm2 | 600V | 16mm² | RFOU | 23.0mm | M25 |  | 1.16 | 80 | 1265
RFOU12-2.5/10 | Draka Norsk | RFOU | 12x2.5/10 mm2 | 600V | 2.5mm² | RFOU | 22.0mm | M25 |  | 7.56 | 103 | 875
RFOU19-2.5/16 | Draka Norsk | RFOU | 19x2.5/16 mm2 | 600V | 2.5mm² | RFOU | 25.5mm | M32 |  | 7.56 | 103 | 1210
RFOU27-2.5/16 | Draka Norsk | RFOU | 27x2.5/16 mm2 | 600V | 2.5mm² | RFOU | 30.0mm | M32 |  | 7.56 | 103 | 1620
RFOU2-2.5/4 | Draka Norsk | RFOU | 2x2.5/4 mm2 | 600V | 2.5mm² | RFOU | 13.0mm | M20S |  | 7.56 | 103 | 300
RFOU37-2.5/16 | Draka Norsk | RFOU | 37x2.5/16 mm2 | 600V | 2.5mm² | RFOU | 34.0mm | M40 |  | 7.56 | 103 | 1880
RFOU3-2.5/6 | Draka Norsk | RFOU | 3x2.5/6 mm2 | 600V | 2.5mm² | RFOU | 14.5mm | M20 |  | 7.56 | 103 | 375
RFOU4-2.5/6 | Draka Norsk | RFOU | 4x2.5/6 mm2 | 600V | 2.5mm² | RFOU | 15.5mm | M20 |  | 7.56 | 103 | 440
RFOU7-2.5/10 | Draka Norsk | RFOU | 7x2.5/10 mm2 | 600V | 2.5mm² | RFOU | 17.5mm | M20 |  | 7.56 | 103 | 590
RFOU3-25/16 | Draka Norsk | RFOU | 3x25/16 mm2 | 600V | 25mm² | RFOU | 25.0mm | M32 |  | 0.734 | 79 | 1445
RFOU4-25/16 | Draka Norsk | RFOU | 4x25/16 mm2 | 600V | 25mm² | RFOU | 27.5mm | M32 |  | 0.734 | 79 | 1760
RFOU3-35/16 | Draka Norsk | RFOU | 3x35/16 mm2 | 600V | 35mm² | RFOU | 27.5mm | M32 |  | 0.529 | 76 | 1805
RFOU4-35/16 | Draka Norsk | RFOU | 4x35/16 mm2 | 600V | 35mm² | RFOU | 30.5mm | M40 |  | 0.529 | 76 | 2250
RFOU2-4/6 | Draka Norsk | RFOU | 2x4/6 mm2 | 600V | 4mm² | RFOU | 14.5mm | M20 |  | 4.7 | 96 | 395
RFOU3-4/6 | Draka Norsk | RFOU | 3x4/6 mm2 | 600V | 4mm² | RFOU | 15.5mm | M20 |  | 4.7 | 96 | 460
RFOU4-4/6 | Draka Norsk | RFOU | 4x4/6 mm2 | 600V | 4mm² | RFOU | 16.5mm | M20 |  | 4.7 | 96 | 535
RFOU3-50/25 | Draka Norsk | RFOU | 3x50/25 mm2 | 600V | 50mm² | RFOU | 32.0mm | M40 |  | 0.391 | 76 | 2425
RFOU4-50/25 | Draka Norsk | RFOU | 4x50/25 mm2 | 600V | 50mm² | RFOU | 35.0mm | M40 |  | 0.391 | 76 | 2990
RFOU2-6/6 | Draka Norsk | RFOU | 2x6/6 mm2 | 600V | 6mm² | RFOU | 16.0mm | M20 |  | 3.11 | 90 | 490
RFOU3-6/6 | Draka Norsk | RFOU | 3x6/6 mm2 | 600V | 6mm² | RFOU | 17.0mm | M20 |  | 3.11 | 90 | 565
RFOU4-6/6 | Draka Norsk | RFOU | 4x6/6 mm2 | 600V | 6mm² | RFOU | 18.0mm | M20 |  | 3.11 | 90 | 670
RFOU3-70/35 | Draka Norsk | RFOU | 3x70/35 mm2 | 600V | 70mm² | RFOU | 36.5mm | M40 |  | 0.270 | 75 | 3390
RFOU4-70/35 | Draka Norsk | RFOU | 4x70/35 mm2 | 600V | 70mm² | RFOU | 40.0mm | M50S |  | 0.270 | 75 | 4195
RFOU3-95/50 | Draka Norsk | RFOU | 3x95/50 mm2 | 600V | 95mm² | RFOU | 42.0mm | M50S |  | 0.195 | 73 | 4505
RFOU4-95/50 | Draka Norsk | RFOU | 4x95/50 mm2 | 600V | 95mm² | RFOU | 46.5mm | M50 |  | 0.195 | 73 | 5580
RFOU(c)12P-0.75 | Draka Norsk | RFOU(c) | 12Pr. 0.75mm2 OS | 250V | 0.75mm² | RFOU | 20.5mm | M25 |  |  |  | 900
RFOU(c)16P-0.75 | Draka Norsk | RFOU(c) | 16Pr. 0.75mm2 OS | 250V | 0.75mm² | RFOU | 22.5mm | M25 |  |  |  | 1080
RFOU(c)24P-0.75 | Draka Norsk | RFOU(c) | 24Pr. 0.75mm2 OS | 250V | 0.75mm² | RFOU | 27.0mm | M32 |  |  |  | 1510
RFOU(c)2P-0.75 | Draka Norsk | RFOU(c) | 2Pr. 0.75mm2 OS | 250V | 0.75mm² | RFOU | 12.5mm | M20S |  |  |  | 310
RFOU(c)4P-0.75 | Draka Norsk | RFOU(c) | 4Pr. 0.75mm2 OS | 250V | 0.75mm² | RFOU | 14.5mm | M20 |  |  |  | 430
RFOU(c)8P-0.75 | Draka Norsk | RFOU(c) | 8Pr. 0.75mm2 OS | 250V | 0.75mm² | RFOU | 18.0mm | M20 |  |  |  | 700
RFOU(c)10P-1.5 (CMCW) | Changzhou Marine Cable | RFOU(c) | 10Pr. 1.5mm2 OS | 250V | 1.5mm² | RFOU | 29.0mm | M32 |  |  |  | 900
RFOU(c)12P-1.5 | Draka Norsk | RFOU(c) | 12Pr. 1.5mm2 OS | 250V | 1.5mm² | RFOU | 25.0mm | M32 |  |  |  | 1260
RFOU(c)16P-1.5 | Draka Norsk | RFOU(c) | 16Pr. 1.5mm2 OS | 250V | 1.5mm² | RFOU | 28.0mm | M32 |  |  |  | 1550
RFOU(c)24-1.5 | Draka Norsk | RFOU(c) | 24Pr. 1.5mm2 OS | 250V | 1.5mm² | RFOU | 33.0mm | M40 |  |  |  | 2230
RFOU(c)2P-1.5 | Draka Norsk | RFOU(c) | 2Pr. 1.5mm2 OS | 250V | 1.5mm² | RFOU | 15.0mm | M20 |  |  |  | 430
RFOU(c)4P-1.5 | Draka Norsk | RFOU(c) | 4Pr. 1.5mm2 OS | 250V | 1.5mm² | RFOU | 17.0mm | M20 |  |  |  | 560
RFOU(c)5P-1.5 (CMCW) | Changzhou Marine Cable | RFOU(c) | 5Pr. 1.5mm2 OS | 250V | 1.5mm² | RFOU | 21.5mm | M25 |  |  |  | 545
RFOU(c)8P-1.5 | Draka Norsk | RFOU(c) | 8Pr. 1.5mm2 OS | 250V | 1.5mm² | RFOU | 22.0mm | M25 |  |  |  | 930
RFOU(i)12P-0.75 | Draka Norsk | RFOU(i) | 12Pr. 0.75mm2 IS | 250V | 0.75mm² | RFOU | 21.0mm | M25 |  |  |  | 1080
RFOU(i)16P-0.75 | Draka Norsk | RFOU(i) | 16Pr. 0.75mm2 IS | 250V | 0.75mm² | RFOU | 24.0mm | M25 |  |  |  | 1330
RFOU(i)1P-0.75 | Draka Norsk | RFOU(i) | 1Pr. 0.75mm2 IS | 250V | 0.75mm² | RFOU | 9.5mm | M20S/16 |  |  |  | 200
RFOU(i)1T-0.75 | Draka Norsk | RFOU(i) | 1Tr. 0.75mm2 IS | 250V | 0.75mm² | RFOU | 10.0mm | M20S/16 |  |  |  | 210
RFOU(i)24P-0.75 | Draka Norsk | RFOU(i) | 24Pr. 0.75mm2 IS | 250V | 0.75mm² | RFOU | 28.5mm | M32 |  |  |  | 1920
RFOU(i)2P-0.75 | Draka Norsk | RFOU(i) | 2Pr. 0.75mm2 IS | 250V | 0.75mm² | RFOU | 12.5mm | M20S |  |  |  | 330
RFOU(i)2T-0.75 | Draka Norsk | RFOU(i) | 2Tr. 0.75mm2 IS | 250V | 0.75mm² | RFOU | 14.0mm | M20 |  |  |  | 420
RFOU(i)4P-0.75 | Draka Norsk | RFOU(i) | 4Pr. 0.75mm2 IS | 250V | 0.75mm² | RFOU | 14.5mm | M20 |  |  |  | 470
RFOU(i)8P-0.75 | Draka Norsk | RFOU(i) | 8Pr. 0.75mm2 IS | 250V | 0.75mm² | RFOU | 18.5mm | M25S |  |  |  | 790
RFOU(i)10P-1.5 (CMCW) | Changzhou Marine Cable | RFOU(i) | 10Pr. 1.5mm2 IS | 250V | 1.5mm² | RFOU | 30.5mm | M32 |  |  |  | 980
RFOU(i)12P-1.5 | Draka Norsk | RFOU(i) | 12Pr. 1.5mm2 IS | 250V | 1.5mm² | RFOU | 26.0mm | M32 |  |  |  | 1530
RFOU(i)16P-1.5 | Draka Norsk | RFOU(i) | 16Pr. 1.5mm2 IS | 250V | 1.5mm² | RFOU | 29.5mm | M32 |  |  |  | 1860
RFOU(i)1P-1.5 (CMCW) | Changzhou Marine Cable | RFOU(i) | 1Pr. 1.5mm2 IS | 250V | 1.5mm² | RFOU | 13.0mm | M20S |  |  |  | 205
RFOU(i)1P-1.5 | Draka Norsk | RFOU(i) | 1Pr. 1.5mm2 IS | 250V | 1.5mm² | RFOU | 11.0mm | M20S |  |  |  | 225
RFOU(i)1T-1.5 | Draka Norsk | RFOU(i) | 1Tr. 1.5mm2 IS | 250V | 1.5mm² | RFOU | 11.5mm | M20S |  |  |  | 300
RFOU(i)24P-1.5 | Draka Norsk | RFOU(i) | 24Pr. 1.5mm2 IS | 250V | 1.5mm² | RFOU | 36.0mm | M40 |  |  |  | 2760
RFOU(i)2P-1.5 | Draka Norsk | RFOU(i) | 2Pr. 1.5mm2 IS | 250V | 1.5mm² | RFOU | 15.0mm | M20 |  |  |  | 450
RFOU(i)2T-1.5 | Draka Norsk | RFOU(i) | 2Pr. 1.5mm2 IS | 250V | 1.5mm² | RFOU | 16.5mm | M20 |  |  |  | 550
RFOU(i)4P-1.5 | Draka Norsk | RFOU(i) | 4Pr. 1.5mm2 IS | 250V | 1.5mm² | RFOU | 17.5mm | M20 |  |  |  | 620
RFOU(i)5P-1.5 (CMCW) | Changzhou Marine Cable | RFOU(i) | 5Pr. 1.5mm2 IS | 250V | 1.5mm² | RFOU | 23.0mm | M25 |  |  |  | 585
RFOU(i)8P-1.5 | Draka Norsk | RFOU(i) | 8Pr. 1.5mm2 IS | 250V | 1.5mm² | RFOU | 22.5mm | M25 |  |  |  | 1070
Cat 6A S/FTP-4P-23AWG | NEK Sealine-LanMarin | S/FTP - SHF1 | 4Pr. 23 AWG OS | 1000V | 23 AWG | SHF1 | 9.0mm | M20S/16 |  |  |  | 80
Cat 6A S/FTP-4P-23AWG (MOG) | APS - Cables | S/FTP - SHF2 | 4Pr. 23 AWG OS | 1000V | 23 AWG | SHF2 | 10.0mm | M20S/16 |  |  |  | 130
RS 485 - 4P-24AWG | NEK Sealine-LanMarin | S/FTP - SHF1 | 4Pr. 24 AWG OS | 100V | 24 AWG | SHF1 | 12.0mm | M20S/16 |  |  |  | 230
UX 120mm2 | Draka Norsk | UX | 1x120 mm2 | 1000V | 120mm² | UX | 17.5mm | M25 |  | 0.154 | - | 1210
UX 35mm2 PE | Draka Norsk | UX | 1x35 mm2 | 1000V | 35mm² | UX | 10.0mm | M20 |  | 0.524 | - | 365
UX 35mm2 | Draka Norsk | UX | 1x35 mm2 | 1000V | 35mm² | UX | 10.0mm | M20 |  | 0.524 | - | 365
UX 50mm2 | Draka Norsk | UX | 1x50 mm2 | 1000V | 50mm² | UX | 12.0mm | M20 |  |  | - | 500
UX 70mm2 PE | Draka Norsk | UX | 1x70 mm2 | 1000V | 70mm² | UX | 13.5mm | M25 |  | 0.27 | - | 710
UX 70mm2 | Draka Norsk | UX | 1x70 mm2 | 1000V | 70mm² | UX | 13.5mm | M25 |  | 0.27 | - | 710
F.O. UMBILICAL | By Company | UMB | 12x9/125 µm | F.O. | 9/125µm | UMB | 13.5mm | M20